# Порядок определения глубины прокладки водопроводных труб в соответствии со строительными   правилами

# Главным параметром, определяющим глубину прокладки водопроводных труб, является глубина промерзания грунта в районе прокладки. Она определяется в соответствии со строительными правилами: СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений". Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3)

В п.5.5.3 указанного документа описан алгоритм расчета этой величины.

5.5.3 Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение следует вычислять по формуле

(5.3)

где  d 0- величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных грунтов - 0,34 м;
М - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.

Соответственно, чтобы определить коэффициент М, следует обратиться к строительным правилам: СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология", а именно к п.5.1 Правил:

5.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, приведена в таблице 5.1.

Для Новомосковского административного округа:

Январь -8,6

Февраль -7,3

Март -2,1

Апрель 5,7

Май 12,5

Июнь 15,6

Июль 18,1

Август 16,1

Сентябрь 10,1

Октябрь 4,7

Ноябрь -1,2

Декабрь -5,9

Проведя несложные математические расчеты (извлекаем квадратный корень из суммы значений за январь, февраль, март, ноябрь  декабрь и умножаем на коэффициент для наших почв 0,23), получаем, что глубина промерзания для нашего района составляет 115 см.

При этом следует отметить, что для того, чтобы строителям не приходилось каждый раз делать такие вычисления, в строительной литературе приводятся таблицы глубин промерзания, рассчитанные по данной методике, для основных субъектов. Новомосковского АО там нет, а вот г.Москва есть. И значение глубины промерзания там установлено 110 см. Если строители используют эту величину, то это ошибкой не является.

Для того, чтобы, зная глубину промерзания, установить глубину прокладки труб, следует обратиться к следующим строительным правилам: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)

Расчет ведется в соответствии с формулой, приведенной в п.11.40 Правил.

11.40 Глубину заложения труб по низу трубы  следует определять:

- для диаметров до 500 мм включительно - по формуле

,

где  - расчетная глубина промерзания грунта, м;

- диаметр трубы, мм;

Если мерить не по нижней поверхности трубы, а по верхней, то все трубы, находящиеся глубже 145 см (и даже 140 см, если опираться на табличные значения глубин промерзания) проложены в соответствии с действующими строительными правилами.

При соблюдении этого параметра можно быть уверенным, что размораживания труб не произойдет, т.к. глубина промерзания рассчитывается для крайне неблагоприятных условий (отсутствие снега и лютый мороз), что бывает достаточно редко, но даже для наступления таких условий в качестве дополнительной гарантии в расчет  заложен тридцатисантиметровый запас.